Администрация

Кавалерского сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» ноября 2013 г.                                № 369                                         х. Кавалерский

Об утверждении «Схемы водоснабжения

и водоотведения Кавалерского сельского

поселения до 2023 года»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.11.2012 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования «Кавалерское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить «Схему водоснабжения и водоотведения Кавалерского сельского поселения до 2023 года» согласно приложению.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

- Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Кавалерского сельского поселения.

Глава Кавалерского сельского поселения                                         Ю.П. Огиенко

Приложение к постановлению

администрации Кавалерского сельского

поселения от 28.11.2013 № 369

Схема водоснабжения и водоотведения

Кавалерского сельского поселения

до 2023 года.

х. Кавалерский 2013 год.

Содержание.

| ВВЕДЕНИЕ |  | 7 |
| --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  | 8 |
| ПАСПОРТ СХЕМЫ |  | 10 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  | 12 |
| 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем |  |  |
| водоснабжения. |  | 12 |
| 1.1.1 Система и структура водоснабжения с делением территорий на |  | 12 |
| эксплуатационные зоны. |  |  |
| 1.1.2 Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения. |  | 12 |
| 1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и |  | 13 |
| нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения. |  |  |
| 1.1.4 Результаты технического обследования централизованных |  | 13 |
| систем водоснабжения. |  |  |
| 1.1.5 Существующие технические и технологические решения по |  | 15 |
| предотвращению замерзания воды. |  |  |
| 1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой |  | 15 |
| водоснабжения. |  |  |
| 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения. |  | 15 |
| 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели |  | 15 |
| развития централизованных систем водоснабжения. |  |  |
| 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения. |  | 17 |
| 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. |  | 17 |
| 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке |  | 17 |
| 1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам |  | 18 |
| водоснабжения. |  |  |
| 1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов. |  | 18 |
| 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг. |  | 19 |
| 1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по |  | 21 |
| установке приборов учета. |  |  |
| 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения. |  | 21 |
| 1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения. |  | 22 |
| 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения. |  | 22 |
| 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды. |  | 22 |
| 1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды. |  | 22 |
| 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов. |  | 23 |
| 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке. |  | 24 |
| 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения по группам абонентов. |  | 24 |
| 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений. |  | 26 |
| 1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. |  | 26 |
| 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. |  | 26 |
| 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам. |  | 26 |
| 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий. |  | 27 |
| 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. |  | 27 |
| 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение. |  | 27 |
| 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. |  | 28 |
| 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения. |  | 28 |
| 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен. |  | 28 |
| 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения. |  | 28 |
| 1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения. |  | 28 |
| 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. |  | 27 |
| 1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод. |  | 29 |
| 1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке. |  | 30 |
| 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения. |  | 30 |
| 1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. |  | 30 |
| 1.7.1 Показатели качества питьевой воды. |  | 31 |
| 1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. |  | 31 |
| 1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов. |  | 31 |
| 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке. |  | 31 |
| 1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды. |  | 32 |
| 1.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |  | 32 |
| 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения. |  | 32 |
| 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ |  | 32 |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения. |  | 32 |
| 2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны. |  | 32 |
| 2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения. |  | 33 |
| 2.1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения. |  | 33 |
| 2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения. |  | 33 |
| 2.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей. |  | 33 |
| 2.1.6 Безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения. |  | 33 |
| 2.1.7 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду. |  | 33 |
| 2.1.8 Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения. |  | 34 |
| 2.1.9 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения. |  | 34 |
| 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения. |  | 34 |
| 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему |  | 34 |
| водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения. |  |  |
| 2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим |  | 34 |
| зонам водоотведения. |  |  |
| 2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов. |  | 34 |
| 2.2.4 Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам. |  | 34 |
| 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную |  | 34 |
| систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев. |  |  |
| 2.3 Прогноз объема сточных вод. |  | 35 |
| 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в |  | 35 |
| централизованную систему водоотведения. |  |  |
| 2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения. |  | 35 |
| 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений. |  | 35 |
| 2.3.4 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов |  | 35 |
| централизованной системы водоотведения. |  |  |
| 2.3.5 Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. |  | 35 |
| 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации |  | 36 |
| объектов централизованной системы водоотведения. |  |  |
| 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели |  | 36 |
| развития централизованной системы водоотведения. |  |  |
| 2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения. |  | 36 |
| 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения. |  | 36 |
| 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к |  | 37 |
| выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. |  |  |
| 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об |  | 37 |
| автоматизированных системах управления режимами водоотведения на |  |  |
| объектах организаций, осуществляющих водоотведение. |  |  |
| 2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории |  | 37 |
| поселения и расположения намечаемых площадок под строительство |  |  |
| сооружений водоотведения и их обоснование. |  |  |
| 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений |  | 38 |
| централизованной системы водоотведения. |  |  |
| 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной |  | 38 |
| системы водоотведения. |  |  |
| 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. |  | 39 |
| 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади. |  | 39 |
| 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод. |  | 40 |
| 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения. |  | 41 |
| 2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. |  | 41 |
| 2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. |  | 41 |
| 2.7.2 Показатели качества обслуживания абонентов. |  | 41 |
| 2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод. |  | 42 |
| 2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод. |  | 42 |
| 2.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод. |  | 42 |
| 2.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |  | 42 |
| 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы. |  | 42 |

- Введение.

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года Кавалерского сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Главой Кавалерского сельского поселения;

- генерального плана Кавалерского сельского поселения;

- Программы социально-экономического развития сельского поселения на 2012 -2014 годы;

и в соответствии с требованиями:

- Постановления Правительства РФ от 5.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Кавалерском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

- в    системе    водоотведения    -    магистральные    сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Хутор Кавалерский основан в 1907 году. Кавалерское сельское поселение образовано 1 января 2006 года. Является правопреемником Кавалерского сельсовета.

Кавалерское сельское поселение находится в юго-западной части Егорлыкского района Ростовской области. Общая площадь поселения – 155,45 кв. км. На его территории проживает 2540 человек.

Территория поселения граничит:

•	на севере - с Балко-Грузским сельским поселением Егорлыкского района;

•	на  юге и на западе – с Краснодарским краем;

•	на востоке – с Шаумяновским сельским поселением Егорлыкского района.

Территория сельского поселения включает в себя земли населенных пунктов, сельхозназначения, автомобильного транспорта, а также земли запаса.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены пашней, пастбищами и многолетними насаждениями.

Центром сельского поселения является х. Кавалерский с населением 2443 чел. В границах поселения также расположен х. Березовский с населением 97 человек.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога межмуниципального значения ММ 61-117 «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский».

Расстояние от административного центра х. Кавалерский до районного центра ст. Егорлыкской – 40 км, до областного центра г. Ростова-на-Дону – 160 км, до ближайшей ж. д. станции «Атаман» - 40 км.

Планировочная структура сельского поселения формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных. Основными планировочными осями являются:

автодорога межмуниципального значения ММ 61-117 «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский» (проходят в северо-восточной части поселения);

реки Кавалерка, Плоская и Терноватая; ручьи балок; а также дороги местного значения.

На этих осях сформировались 2 населенных пункта: х. Кавалерский (в северной части поселения, вдоль реки Кавалерка) и х. Березовский (на юге поселения, вдоль реки Терноватая).

Кавалерское сельское поселение занимает территорию –  15545 га. Большая часть этой территории (около 90%) занимают земли сельхозназначения: пашни,

разделенные защитными лесополосами, а так же пастбища и сенокосы.

Определенным образом на планировочную структуру оказывает влияние и рельеф местности. В северной части поселения протекает река Кавалерка с запада на восток, река Плоская на юго-юго-западе и река Терноватая на юге, вдоль южной границы поселения, в которую впадают ручьи двух балок: Песчаная и Терноватая. На некоторых участках этих балок возникли заболоченные участки, не пригодные для сельскохозяйственных работ. На формирование северной части поселения оказала влияние река Кавалерка, рассекающая хутор Кавалерский на северную и южную части. Территорию поселения пересекают проселочные дороги вдоль пылезащитных лесополос.

По  схеме геоморфологического районирования Ростовской области территория Кавалерского сельского поселения относится к Доно-Егорлыкской аккумулятивной равнине и находится на водоразделе  рек Кавалерка и Плоская. Равнинность  водоразделов нарушается системой балок и их отвершков.

На межбалочных водоразделах и по склонам  встречаются небольшие степные западины. Балочная сеть развита хорошо и представлена балками  Песчаная, Терноватая. Балки неглубокие, протяженность их значительная. Склоны пологие и слабопокатые, днища в большей части заняты прудами.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Кавалерского сельского поселения до 2023 года.

Инициатор    проекта    (муниципальный    заказчик)    Глава Кавалерского сельского поселения.

Местонахождение  проекта  Россия,  Ростовская  область,  Егорлыкский район, Кавалерское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01 -85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; утвержденные распоряжением Министерства экономики от 24.03.2009 № 22-РМ;

- Постановление №782 от 5 сентября 2013г. Правительства РФ «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Кавалерского сельского поселения;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо-и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2023 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры.

Первый этап строительства - 2013-2017 годы:

- гидрогеологические изыскания;

- проект водоснабжения МО;

- реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей.

Второй этап строительства - 2018-2022 годы:

- реконструкция и капитальный ремонт существующих артскважин;

- строительство станции водоподготовки на водозаборах;

- строительство новых магистральных водоводов;

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 65536,0 тыс. руб., в том числе:

- 54136,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

- 11300,0 финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4.	Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.
6. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения мероприятий схемы

Оперативный контроль осуществляет Глава Кавалерского сельского поселения.

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения.

    - Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий

на эксплуатационные зоны.

В настоящее время Кавалерское сельское поселение охвачено централизованным водоснабжением на 100%. Муниципальное унитарное предприятие «Ива» обеспечивает питьевой водой население хуторов Кавалерский и Березовский Егорлыкского района. В состав системы водоснабжения входит 3 эксплуатационные зоны: №1 и №2 расположены на территории х. Кавалерский, №3 - на территории х. Березовский. Схема расположения скважин приведена на чертеже 1.

Эксплуатационная зона №1 в составе скважин №№ 8535, 9086, 6835, 5502 обеспечивает питьевой водой домовладения и абонентов по улицам: Ленина, Сидельникова, Куриленко, Кирова, Молодежная, Советская, Мартыненко, Пионерская.

Эксплуатационная зона в составе скважин: №№ 4074, 5425, 6384, 4594 обеспечивает подачу питьевой воды домовладениям и абонентам по улицам: Комсомольская, Южная, Заречная, Степная.

Водопровод №3 в составе скважины № 1221 падает питьевую воду в домовладения по улице Дубинец х. Березовского.

Водопроводы МУП «Ива» обеспечивают водоснабжение 2540 человек в хуторах   Кавалерский   и   Березовский   и   9   бюджетных организаций. Протяженность сетей водопроводов составляет 32,35 км. Разводящие сети водопроводов изношены на 95%.

Водопроводы МУП «Ива» осуществляют забор артезианской воды понтических отложений. Подземные воды вскрыты: 11 скважинами (эксплуатируются 9). Глубины скважин 200-236 м.

Водовмещающие породы - пески серые разнозернистые иногда с прослоями глин, известняков или ракушки. Мощность водовмещающих пород 25-40 м, интервал залегания подземных вод 150-236 м. Глубина залегания подземных вод колеблется в пределах 150-190 м. водоносный горизонт - напорный, величина напоров в пределах 103-145 м, статические уровни подземных вод на глубинах 30-63 м.

Скважины в х. Кавалерский расположены вдоль левого и правого берегов р. Кавалерка - правого притока реки Ея, относящейся к Кубанскому бассейновому округу - 06, гидрографическая единица - реки междуречья Кубани и Дона - 06.01.00, водохозяйственный участок - 06.01.00.001 (р. Ея). Код реки АЗО /Ея/141/ - 60 км от устья.

Скважины в х. Березовский расположены на расстоянии 750 м от правого берега р. Терноватая, притока 2-го порядка реки Ея. Бассейновый округ Кубанский - 06; гидрографическая единица - реки междуречья Кубани и Дона - 06.01.00; водохозяйственный, участок- .06.01.00.001; код реки -АЗО /Ея/213/19/ - 3 км от устья.

Учёт объемов забираемой воды осуществляется косвенным методом - по времени работы насосов и их производительности. Установка счетчиков воды на скважинах планируется в IV квартале 2014 года.

По исследованным показателям качество подземных вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 - 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, магния, по цветности.

Разрешенный (предельно допустимый) водоотбор подземных вод МУП «Ива» не должен превышать 605 м3/сутки (220,64 тыс. м3/год), в том числе для водоснабжения населения - 569 м3/сутки (207,64 тыс. м3/год), передачи другим абонентам - 35,6 м3/сутки (13 тыс. м3/год). Нормативное водопотребление не превышает установленного лицензией лимита.

За 2012 год забор воды составил -160,07 тыс. м3 в том числе: по х. Кавалерский 154,64 тыс. м3, по х. Березовский - 5,43 тыс. м3. Потери воды по разводящим сетям х. Кавалерский составили 75,24 тыс. м3, (48,7%), по водопроводу х. Березовский - 3,43 тыс. м3, (63,2%). Использовано по х. Кавалерский 79,4 тыс. м3, в том числе: на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды 73,4 тыс. м3, водоснабжение бюджетных организаций - 6 тыс. м3. По х. Березовский весь объём - 2 тыс. м3, использован на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды населения.

МУП «Ива» разработана и 19.02.2010 согласована Департаментом по недропользованию по ЮФО (Югнедра) «Программа ведения мониторинга подземных вод в хуторах Березовский и Кавалерский Егорлыкского района Ростовской области» по одиночным водозаборным скважинам с 22 апреля 2009 г. по 21 апреля 2029 г.

1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем

водоснабжения.

На территории Кавалерского сельского поселения находится три технологических зоны с централизованным водоснабжением. Все водопроводные сети эксплуатируются МУП «Ива», которое эксплуатирует имущество системы водоснабжения на основании постановления администрации Кавалерского сельского поселения от 19.04.2007 № 19 «О передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Кавалерское сельское поселение в хозяйственное ведение МУП «Ива».

1.1.4 Результаты технического обследования централизованных

систем водоснабжения.

А)  Состояние  существующих  источников  водоснабжения  и водозаборных сооружений.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются 11 буровых на воду артезианских скважин, требующих капитальной реконструкции и замены старого оборудования. Система водоснабжения состоит из магистрального водовода, индивидуальных узлов учета воды у абонентов, уличной водоразводящей сети протяженностью 32,35 км

Разведанные ресурсы, утверждённые на данное время, присутствуют в нужном объеме, население обеспечено водой на 100% потребного количества, но есть и недостатки - это 95% степени износа оборудования водозаборных скважин.

Централизованной системой водоснабжения в настоящее время пользуются 2542 человека, эксплуатирующая организация МУП «Ива».

Основные данные по существующим скважинам и их характеристика представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование водозабора, адрес | Производительность м3/час | Характеристики насоса | Характеристики водонапорной башни | Характеристики воды по ГОСТ | Глубина, м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 1/1221, х Березовский, в 270 м по направлению на север от ул. Дубинец, д. 38 | 10 | ЭЦВ 6-10-110 | 15 м3 | Соответствует ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 по сл. показ.: мутность, цветность, запах, РН, Окисляемость, магний, аммоний ион, марганец, нитриты, натрий, сульфаты. | 220 | 2004 |
| 2 | Скважина № 1/2315, х Березовский, в 400 м по направлению на север от ул. Дубинец, д. 38 |  |  |  | Не работает, имеется ПСД на тампонаж | 230 | 1976 |
| 3 | Скважина № 2/6384 х. Кавалерский, в 750 м по направлению на юг от ул. Пионерской, д. 17 | 10 | ЭЦВ 6-10-140 | 15 м3 | Соответствует ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 по сл. показ.: мутность, цветность, запах, РН, Окисляемость, магний, аммоний ион, марганец, нитриты, натрий, сульфаты. | 230 | 1976 |
| 4 | Скважина № 3/8535 х. Кавалерский, в 110 м по направлению на север от ул. Куриленко, д. 18 | 10 | ЭЦВ 6-10-110 | 15 м3 | Соответствует ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 по сл. показ.: мутность, цветность, запах, РН, Окисляемость, магний, аммоний ион, марганец, нитриты, натрий, сульфаты. | 220 | 1982 |
| 5 | Скважина № 4/9086 х. Кавалерский, в 230 м по направлению на север от ул. Молодёжной, д. 34 | 10 | ЭЦВ 6-10-110 | 15 м3 | Соответствует ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 по сл. показ.: мутность, цветность, запах, РН, Окисляемость, магний, аммоний ион, марганец, нитриты, натрий, сульфаты. | 200 | 1983 |
| 6 | Скважина № 5/6835 х. Кавалерский, 700 м по направлению на юг от ул. Сидельникова, 104 | 16 | ЭЦВ 6-10-140 | 15 м3 | Соответствует ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 по сл. показ.: мутность, цветность, запах, РН, Окисляемость, магний, аммоний ион, марганец, нитриты, натрий, сульфаты. | 221 | 1978 |
| 7 | Скважина № 6/4074 х. Кавалерский, в 700 м по направлению на юг от ул. Комсомольская д. 108 | 16 | ЭЦВ 6-10-140 | 15 м3 | Соответствует ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 по сл. показ.: мутность, цветность, запах, РН, Окисляемость, магний, аммоний ион, марганец, нитриты, натрий, сульфаты. | 236 | 1970 |
| 8 | Скважина № 7/5425 х. Кавалерский в 300 м по направлению на юг от ул. Южной, д. 46 | 10 | ЭЦВ 6-10-140 | 15 м3 | Соответствует ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 по сл. показ.: мутность, цветность, запах, РН, Окисляемость, магний, аммоний ион, марганец, нитриты, натрий, сульфаты. | 236 | 1970 |
| 9 | Скважина № 8/5502 х. Кавалерский, в 900 м по направлению на юг от ул. Пионерской, д. 17 | 10 | ЭЦВ 6-10-140 | 15 м3 | Соответствует ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 по сл. показ.: мутность, цветность, запах, РН, Окисляемость, магний, аммоний ион, марганец, нитриты, натрий, сульфаты. | 230 | 1975 |
| 10 | Скважина № 9/4594 х. Кавалерский 750 м по направлению на юг от ул. Комсомольской, д. 18 | 16 | ЭЦВ 6-10-140 | 15 м3 | Соответствует ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 по сл. показ.: мутность, цветность, запах, РН, Окисляемость, магний, аммоний ион, марганец, нитриты, натрий, сульфаты. | 230 | 1972 |
| 11 | Скважина № 9/4594 х. Кавалерский ул. Мартыненко |  |  |  | Не работает, имеется ПСД на тампонаж | 230 | 1977 |

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды:

В Кавалерском сельском поселении очистные и подготовительные сооружения воды отсутствуют. Вода с артскважин передается сразу в водопроводные сети без очистки.

В) Состояния и функционирование существующих насосных централизованных станций.

Характеристики насосов указаны в таблице 1.

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения.

Основные данные по водопроводным сетям, представлены в таблице 2.

Водоснабжение населенного пункта осуществляется с 1972 года. За время эксплуатации (около 41 года) водопроводные сети сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. В настоящее время износ водопроводных сетей составляет 95%. Участились разрушения асбестоцементных и стальных труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб вышла из строя. Демонтаж и их замена невозможна. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

Таблица 2.

| Населенный пункт | Протяженность водопровода, м | Износ, % |
| --- | --- | --- |
| х. Кавалерский | 30150 | 95 |
| х. Березовский | 2200 | 95 |

Д) Существующие технические и технологические проблемы.

За время эксплуатации (около 41 года) водопроводные сети сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. В настоящее время износ водопроводных сетей составляет 95%.

Журнал аварийных ситуаций на предприятии ведется регулярно. Информация об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или технических нарушениях направляется в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения.

На территории Кавалерского сельского поселения отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Кавалерское сельское поселение не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой

водоснабжения.

Собственником оборудования и сетей системы водоснабжения является МО «Кавалерское сельское поселение». Сети водоснабжения эксплуатируются коммунальной организацией МУП «Ива». Коммунальная организация предоставляет услуги населению и юридическим лицам по водоснабжению.

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2023 года и подключения 100% населения Кавалерского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 3.

Таблица 3.

| № п/п | Населенные пункты | Количество проживающего населения на 2013 год | Планируемое количество населения на 2023 год | Количество хозяйств, предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Кавалерский | 2443 | 2890 | 132 |
| 2 | х. Березовский | 97 | 110 | 1 |
|  | Всего в границах поселения | 2540 | 3000 | 133 |

Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит согласно таблице 4.

Таблица 4.

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 120 | 250 |
| 2 | х. Кавалерский |  |  |  |
| 2.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 347 | 795 |
| 2.2 | Водопотребление на производственно-коммунальные нужды | - “ - | 35 | 80 |
| 2.3 | Неучтенные расходы (10 % от п. 2.1, 2.2, 2.3 | - “ - | 38 | 88 |
| 2.4 | ИТОГО: | - “ - | 420 | 963 |
| 3 | х. Березовский |  |  |  |
| 3.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление (до 10% от п.3.1) | м3/сут. | 13 | 30 |
| 3.2 | Водопотребление на производственные нужды | - “ - | 1 | 3 |
| 3.3 | Неучтенные расходы (10 % от п. 3.1 и 3.2) | - “ - | 1 | 3 |
| 3.4 | ИТОГО: | - “ - | 15 | 36 |
| 4 | Водопотребление предприятий, расположенных за границей населенных пунктов | м3/сут. | 65 | 150 |
| 5 | ВСЕГО: | м3/сут. | 500 | 1149 |

В качестве основного водоснабжения являются подземные воды, которые используются и в настоящее время. В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов:

- строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой   и   коммунальной   застройки   централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для системы поливочного водопровода следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды. В целях надежного обеспечения населения муниципального образования

Кавалерское сельское поселение питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей в х. Кавалерский и х. Березовский;

- реконструкция и капитальный ремонт существующих артскважин;

- строительство необходимых напорно-регулирующих сооружений (башня и резервуар чистой воды) и узлов учета для обеспечения бесперебойной работы водопроводной системы Кавалерского сельского поселения;

- реконструкция (новое строительство) водопроводных сетей (2013-2023 гг.);

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующих производственных мощностей достаточно.

При значительном увеличении роста населения, необходимо выполнить:

- гидрогеологические изыскания недр земли;

- введение в эксплуатацию новых скважин;

- увеличение пропускной способности существующих водопроводных сетей;

- установка дополнительного оборудования или замена существующего на более мощные.

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.

Таблица 5.

|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3/год | 150,7 | 146,8 | 160,07 |
| Население, тыс. м3/год | 74,6 | 73,4 | 75,4 |
| Бюджетные организации, тыс. м3/год | 4,9 | 5,1 | 6,0 |
| Промышленные и иные организации, тыс. м3/год | - | - | - |
| Потери воды, тыс. м3/год | 71,2 | 68,3 | 78,67 |

1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам

водоснабжения.

На территории Кавалерского сельского поселения находится три технологических зоны с централизованным водоснабжением – две в х. Кавалерский и одна в х. Березовский, сети водоснабжения которых эксплуатируются коммунальной организацией МУП «Ива».

Баланс подачи питьевой воды на территории Кавалерского сельского поселения см. табл. 6.

Таблица 6.

| Технологическая зона | Населенные пункты | Потребление тыс. м3 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| Кавалерское сельское поселение | х. Кавалерский | 154,64 |
|  | х. Березовский | 5,43 |
|  | Итого: | 160,07 |

1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

В связи с тем, что данные о фактическом потреблении воды по группам абонентов отсутствуют, структурный баланс составлен на основании нормативных данных.

Таблица 7.

| №№ п/п | Группы абонентов | Норма потребления л/сут. на чел. | Современное состояние - 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребителей | м /сут. |
| 1 | Жилая застройка с уличными колонками | 30 | 5 | 0,15 |
| 2 | Жилая застройка с дворовыми колонками | 60 | 516 | 30,96 |
| 3 | Жилая застройка с водопроводом, без канализации | 60 | 162 | 9,72 |
| 4 | Жилая застройка с водопроводом (без санузла) | 100 | 508 | 50,8 |
| 5 | Жилая застройка с водопроводом и санузлом | 127 | 384 | 49,00 |
|  | ИТОГО: |  | 1575 | 140,6 |
| 6 | Центр социального обслуживания СРО №2 | - | 45 | 2,38 |
| 7 | МБОУ Кавалерская средняя школа № 3 | - | 221 | 0,41 |
| 8 | МБДОУ детский сад № 28 «Росинка» | - | 94 | 0,91 |
| 9 | Кавалерская амбулатория | - | 4 | 0,04 |
| 10 | ОПС Новороговское | - | 4 | 0,21 |
| 11 | Администрация Кавалерского сельского поселения | - | 12 | 0,08 |
| 12 | МБУК КСП «Кавалерский СДК» | - |  |  |

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Таблица 8.

| Группы потребителей | Фактическое потребление, м3/сут. |
| --- | --- |
| Жилая застройка | 154,07 |
| Прочие | 6,0 |
| Итого: | 160,07 |

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для  различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с уличными колонками - 50 л/чел. в сутки;

- жилой застройки с дворовыми колонками - 60 л/чел. в сутки;

- жилая застройка с водопроводом и сливной ямой - 60 л/чел. в сутки;

- жилая застройка со всеми удобствами - 150 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 8.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественные учреждения - 12 л на одного работника;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 25 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- производственно-коммунальные объекты - 36 л на одного человека в смену. Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского

поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении -3. Расход воды на пожаротушение принимается из расчета 10 л/с. Продолжительность тушения пожара -3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 3м3/сут.

Статистические данные о фактическом потреблении воды за последние три года приведены в таблице 9.

Таблица 9.

|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточное потребление воды, м3/сут. | 169,8 | 158,9 | 438,54 |
| Максимальное суточное потребление воды, м3/сут. | 204 | 206,7 | 438,54 |

1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по

установке приборов учета.

На данный момент в Кавалерском сельском поселение зарегистрировано 883 абонента, из них у 731 установлены приборы учета воды. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы

водоснабжения поселения.

При существующем положении, дефицита производственных мощностей в системе водоснабжения нет.

Таблица 10.

|  | 2012г. |
| --- | --- |
| Установленная мощность источников водоснабжения | 605 м3/сут. |
| Фактическое потребление (среднесуточное) | 438,54 м3/сут. |
| Фактическое потребление (максимальное суточное) | 438,54 м3/сут. |
| Нормативное потребление | 145,2 м3/сут. |
| Резерв/дефицит | Резерв 166.46 м3/сут. |

1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных

сценариев развития поселения.

Таблица 11.

|  | 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность источников водоснабжения м3/сут. | Планируемое потребление (среднесуточное) м3/сут. | Планируемое потребление (максимальное суточное) м3/сут. | Резерв/ дефицит м3/сут. |
| Горячей | - | - | - |  |
| Питьевой | 605 | 438,54 | 450 | 166,46 |
| технической | - | - | - | - |

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующий баланс потребления воды останется без изменения.

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в Кавалерском сельском поселение отсутствует.

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей: колонок, бойлеров и т.д.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 12.

Таблица 12.

|  | Потребление воды. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  | Ожидаемое |  |  |
|  | Годовое тыс.м3/ сут. | Суточное тыс.м3/сут. | Макс. суточное тыс. м3/сут. | Годовое тыс.м3/сут. | Суточное тыс.м3/сут. | Макс. суточное тыс. м3/сут. |
| Горячая | - | - | - | - | - | - |
| Питьевая | 160,07 | 0,145 | 0,224 | 102,09 | 0,279 | 0,297 |
| Техническая | - | - | - | - | - | - |

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды.

На территории Кавалерского сельского поселения находится три технологические 
зоны с централизованным водоснабжением – две в х. Кавалерский и одна в х. Березовский, сети водоснабжения которых эксплуатируются коммунальной организацией МУП «Ива».

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам

абонентов.

Максимальные расходы на конец 2023 года.

Таблица 13.

| № п/п | Застройка |  | Ед. изм. | Кол- во | Максимальная норма водопотребления в л/сут. | Максимальный суточный расход воды в м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые здания, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | Чел. | 1650 | 150 | 247,5 |
| 2 | Общественно- делового назначения |  | Чел. | 416 | 12 | 0,005 |
| 2 | Полив зеленых насаждений |  | Га | - | - | - |
| 3 | Полив улиц и площадей |  | Га |  | - | - |
| 4 | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) |  | % |  |  |  |
| 5 | Неучтенные расходы |  | % | 20 |  | 49,501 |
|  |  | Итого |  |  |  | 297,006 |

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её

транспортировке.

Таблица 14.

|  | 2013 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годов. тыс.м3 | Суточн. тыс. м3/сут. | Годов. тыс.м3 | Суточн. тыс. м 3/сут. |
| Техническая вода |  | - | - | - |
| Фактическая потеря воды, м3 | 29,4 | 0,08 | 6,5 | 0,0178 |
| Горячая |  |  | - | - |

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения по группам абонентов.

Таблица 15.

| Группы потребителей | Количество потребителей | Нормативный расход м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма л/чел. в сутки | Итого м3/сут. |
| Население (Жилых зданий): |  |  |  |
| -жилая застройка с водопроводом и без канализации | - | - | - |
| - жилая застройка с водопроводом и сливной ямой | - | - | - |
| - жилая застройка со всеми удобствами |  | 150 | 247,5 |
| Объекты общественно-делового назначения: |  |  |  |
| Общественные учреждения: |  |  |  |
| Центр социального обслуживания СРО №2 | 45 | 12 | 0,54 |
| Кавалерская амбулатория | 4 | 12 | 0,048 |
| Администрация Кавалерского сельского поселения | 12 | 12 | 0,144 |
| Образовательные учреждения: |  |  |  |
| МБОУ Кавалерская средняя школа № 3 | 221 | 12 | 2,65 |
| Дошкольные учреждения |  |  |  |
| МБДОУ детский сад «Росинка» | 94 | 75 | 7,05 |
| Прочие бюджетные учреждения: |  |  |  |
| МБУК КСП «Кавалерский СДК» | 8 | 12 | 0,096 |
| Промышленные объекты: |  |  |  |
| Прочие учреждения |  |  |  |
| На пожаротушение: | - | - | 3 |
| Потери | - | - | 18,3 |
| Итого: |  |  | 279,7 |

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

Таблица 16.

|  | 2013 Существующая мощность м3/сут. | 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое тыс. м3/сут. | Суточное м3/сут. | Макс. суточное м3/сут. | Требуемая мощность м3/сут. |
| горячая: | - | - | - | - | - |
| питьевая: | 448 | 102,09 | 279,7 | 297 | 356,4 |
| техническая: | - | - | - | - | - |

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей

организации.

Функции гарантирующей организации выполняет МУП «Ива».

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованных систем водоснабжения.

- Произвести гидрогеологические изыскания недр земли.

- Реконструкция водохозяйственных сооружений с прочисткой водозаборных сооружений, заменой изношенного оборудования, оснащения установками доочистки, деминерализации и обеззараживания. На всех участках водохозяйственных сооружений необходимо разместить резервуары аварийного запаса воды.

- Организация зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей в Кавалерском сельском поселении.

- Реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой ветхих участков в Кавалерском сельском поселении.

- Текущий ремонт сетей водоснабжения.

- Строительство необходимых напорно-регулирующих сооружений (башня и резервуар чистой воды) и узлов учета для обеспечения бесперебойной работы водопроводной системы.

- Проектирование капремонта водопровода со строительством колодцев и установкой запорной арматуры, приборов учета.

- Капитальный ремонт сетей водоснабжения со строительством колодцев и установкой запорной арматуры, приборов учета.

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с

разбивкой по годам.

- 2014-2016 года - гидрогеологические исследования;

- 2015-2016 года - проект   реконструкции существующих водопроводных сетей Кавалерского сельского поселения;

- 2014-2020 года - реализация мероприятий по установлению и соблюдению зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- 2015-2022   года   -   реконструкция   и   капитальный   ремонт существующих водопроводных сетей;

- 2017-2022  года  -  строительство  станции  водоподготовки  на существующих скважинах.

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий.

А) Гидрогеологические исследования необходимы для того, чтобы обеспечить Кавалерское сельское поселение источником питьевого водоснабжения соответствующего санитарным нормам и оценить запасы подземных пресных вод на территории МО «Кавалерское сельское поселение».

Б) Проект водоснабжения необходим:

- для   выяснения   ситуаций   с   существующей   системой   водоснабжения в Кавалерском сельском поселении;

- для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

- для улучшения работы систем водоснабжения;

- для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

В)   Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных

сетей:

- в связи с высокой степенью износа (95%) существующих водопроводных сетей;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

Г) Строительство станции водоподготовки необходимо:

- для улучшения качества поставляемом потребителям воды, в связи с чем снизится угроза инфекционных заболеваний.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу

из эксплуатации объектах водоснабжения.

На данный момент в Кавалерском сельском поселении осуществляется текущий ремонт объектов систем водоснабжения по мере необходимости.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

В Кавалерском сельском поселение отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На данный момент в Кавалерском сельском поселении зарегистрировано 662 потребителей воды, из них у 446 установлены счетчики учета воды. К 2023 году планируется установить 100% приборов учета воды.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по

территории поселения.

Схема водоснабжения Кавалерского сельского поселения в электронном варианте прилагается.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных

башен.

Для подземных источников водоснабжения в соответствии со СНиП 2.04.02-84 предусматривается организация зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Радиус зоны санитарной охраны первого пояса для скважин принят 30 м, как для надежно защищенного горизонта. В ЗСО первого пояса запрещается:

- все   виды   строительства,   размещения   жилых   и   общественных зданий, проживания людей в том числе, работающих на водопроводе;

- прокладка    трубопроводов    различного    назначения,    за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- применение ядохимикатов.

Территория первого пояса по периметру ограждается и озеленяется.

Положение границ второго и третьего поясов определяется расчетом в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

На территории второго и третьего поясов запрещается размещение горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Кроме того, в зоне второго пояса запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих, птицеводческих предприятий и других сельскохозяйственных объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных

систем холодного водоснабжения.

Кавалерское сельское поселение полностью обеспечено на 100% существующим водопроводом. Границы обозначены в графической части.

1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Схема водоснабжения Кавалерского сельского поселения в электронном варианте прилагается.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

В муниципальном образовании «Кавалерское сельское поселение» централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты, что неэффективно в экологическом отношении.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельсовете отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду. Имеются неоднократные предупреждения органов Роспотребнадзора.

Генеральным планом Кавалерского сельского поселения  года планируется:

- канализование новой жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих жилых зон х. Кавалерский и х. Березовский самотечными и напорными коллекторами на канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее низкой части населенного пункта. Далее, перекачка стоков напорными коллекторами на канализационные очистные сооружения биологического типа, проектируемые южнее станицы, со сбросом очищенных вод в р. Кавалерка;

- канализование существующих промышленных объектов самотёчными и напорными коллекторами также на проектируемые очистные сооружения;

- строительство системы ливневой канализации для х. Кавалерский и х. Березовский и участков промышленных предприятий с устройством локальных очистных сооружений механической очистки (рядом с очистными сооружениями канализации) и последующим выпуском в р. Кавалерка.

Решение об устройстве централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений для отдельных жилых, общественных или производственных объектов. Места их размещения должны отвечать санитарным и экологическим требованиям, проходить согласование с соответствующими службами и уточняться на следующих стадиях проектирования. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить по лоткам с последующим выпуском в реку Кавалерка.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов,

используемых в водоподготовке.

В помещении склада хлора надлежит предусматривать емкость с нейтрализационным раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов. Расстояние от стенок емкости до баллона должно быть не менее 200 мм, до контейнера — не менее 500 мм, глубина должна обеспечивать покрытие аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм.

На дне емкости должны быть предусмотрены опоры, фиксирующие сосуд.

Для установки на весах контейнера или баллонов должны предусматриваться опоры для их фиксации.

Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100 т, одного полностью изолированного отсека — 50 т. Склад или отсек должен иметь два выхода с противоположных сторон здания или помещения.

Склад следует размещать в наземных или полузаглубленных (с устройством двух лестниц) зданиях.

Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при суточном расходе хлора более 1 т допускается применять танки заводского изготовления вместимостью до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или контейнеры на станции запрещается.

В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в нестационарной таре (контейнеры, баллоны).

Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается. Порожнюю тару надлежит хранить в помещении склада.

Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

54136,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены:

10 000, тыс. руб. - гидрогеологические исследования недр земли Кавалерского сельского поселения;

21 200,0 тыс. руб. - проект водоснабжения;

32936,0 тыс. руб. - реконструкция строительство систем водоснабжения.

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

1.7.1 Показатели качества питьевой воды.

Осенью 2013 года были отобраны пробы из водопровода и скважин. Результаты химического анализа водных проб показали, что вода поднимаемая со скважин  по санитарно-химическим показателям не соответствует

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой .

Отсутствие сооружений водоподготовки не позволяют обеспечить качество питьевой воды, в полной мере соответствующее требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды.

В связи с этим необходимо провести мероприятия по строительству очистных и обеззараживающих сооружений, которые позволят обеспечить 100% потребителей питьевой водой в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой.

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Журнал аварийных ситуаций на предприятии ведется регулярно. Информация об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или технических нарушениях направляется в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области. Дезинфекция участков водопроводной сети и отбор проб воды после ликвидации аварийных ситуаций проводится.

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования, а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- качественную   диспетчерскую   службу,   для   круглосуточного обращения абонентов;

- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных сетях;

- подключение новых абонентов;

- качественный учет для своевременного расчета абонента.

1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при

транспортировке.

Водоснабжение населенного пункта осуществляется с 1972 года. За время эксплуатации (около 41 года) водопроводные сети сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. В настоящее время износ водопроводных сетей составляет 95%. Участились разрушения асбестоцементных и стальных труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб вышла из строя. Демонтаж и их замена невозможна. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

На данный момент в Кавалерском сельском поселение зарегистрировано 883 абонентов, из них у 731 установлены счетчики учета воды.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

1.7.4 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

1.	10000,0 тыс. руб. - гидрогеологические исследования, необходимы для
изучения гидрогеологической структуры территории, для определения необходимых
емкостных и фильтрационных параметров и оценки параметров перетекания слоев,
разделяющих водоносные горизонты.

2.	21200,0 тыс. руб. - проект водоснабжения МО, необходим:

- для  выяснения  ситуаций  с  существующей  системой  водоснабжения в Кавалерском сельском поселении;

- для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

- для улучшения работы систем водоснабжения

- для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

3.	32936,0 тыс. руб. - реконструкция и строительство водопроводных сетей,
необходимо:

- в связи с высокой степенью износа существующего водопровода;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

1.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального

хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Кавалерского сельского поселения и деление территории на

эксплуатационные зоны.

В муниципальном образовании «Кавалерское сельское поселение» централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельсовете отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду. Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы

водоотведения.

Централизованное водоотведение в Кавалерском сельском поселении отсутствует.

2.1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и

нецентрализованного водоотведения.

В муниципальном образовании «Кавалерское сельское поселение» централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом коммунальной организации.

2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Кавалерском сельском поселении отсутствует.

2.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей.

Существующее положение по водоотведению характеризуется как неудовлетворительное. Хозяйственно-бытовые стоки, в основном, отводятся в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении.

2.1.6 Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Кавалерском сельском поселении отсутствует.

2.1.7 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Существующее положение по водоотведению характеризуется как неудовлетворительное. Хозяйственно-бытовые стоки, в основном, отводятся в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении.

2.1.8 Территории муниципального образования, не охваченных

централизованной системой водоотведения.

Вся территория Кавалерского сельского поселения не охвачена централизованной системой водоотведения.

2.1.9 Существующие технические и технологические проблемы системы

водоотведения поселения.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения: - отсутствие централизованной системы водоотведения; отсутствие очистки сточных вод; недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

2.2    Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.

Централизованное  водоотведение  в  Кавалерском  сельском поселении отсутствует.

2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по

технологическим зонам водоотведения.

В Кавалерском сельском поселении отсутствуют ливневые канализации.

2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении

коммерческих расчетов.

В Кавалерском сельском поселении отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод.

2.2.4	Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления
сточных вод в централизованную систему водоотведения по

технологическим зонам.

Централизованное   водоотведение   в   Кавалерском   сельском поселении отсутствует.

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную
систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев.

На конец 2023 года планируется решить двойную задачу – организовать систему водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населенных пунктов. Проектом предусмотрено:

-	канализование застройки кварталов существующей селитебной зоны населённых пунктов самотечными и напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые юго-западнее х. Кавалерский и в северо-западнее х. Березовский;

-	канализование существующих промышленных  объектов самотёчными и напорными коллекторами также на очистные сооружения;

-	строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений типа «Катрин». Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить также по уклону рельефа в пониженные места. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Расчет водоотведения по Кавалерскому сельскому поселению приведен в таблице 17.

Таблица 17.

| №№ п/п | Населенный пункт | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | I этап расчетного срока | I I этап расчетного срока |
| 1 | х. Кавалерский, всего | м3/сут. | 378 | 870 |
| 1.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 350 | 800 |
| 2 | х. Березовский, всего | - “ - | 15 | 33 |
| 2.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 14 | 30 |
| 3 | ИТОГО по поселению: | м3/сут. | 393 | 903 |
| 3.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 364 | 830 |

Примечание: *- с  неучтенными расходами (10%).

2.3   Прогноз объема сточных вод.

См. таблицу 17.

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом поступлении отсутствуют, в связи с отсутствием на сегодняшний день централизованной системы водоотведения, а ожидаемые поступления сточных вод сведены в таблицу 17.

2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Кавалерском сельском поселении отсутствует.

2.3.3   Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогноза объёма поступления сточных вод с учётом неучтенных расходов и приведена в таблице 17.

2.3.4   Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Кавалерском сельском поселении отсутствует.

2.3.5   Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Очистные сооружения в Кавалерском сельском поселении отсутствуют.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованной системы водоотведения.

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые

показатели развития

централизованной системы водоотведения.

Учитывая рельеф планируемой территории,  предусматривается строительство новых очистных сооружений биологического типа юго-западнее х. Кавалерский и северо-западнее х. Березовский общей производительностью до 903 м3/сут., в т. ч.:

- х. Кавалерский – на 870 м3/сут.;

- х. Березовский – на 33 м3/сут.

При устройстве очистных сооружений предусматривается применение передовых технологий очистки (установки активации процессов). Сброс очищенных стоков намечается по уклону рельефа с последующим выпуском в балки.

Возможно применение модульных сооружений, что позволит поэтапное их строительство. Место сброса очищенных стоков должно быть согласованно с санитарными и экологическими службами.

Решение о центральной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий типа «ТОПАС». Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить в прилегающие водоемы.

На следующей стадии проектирования в системах канализования промпредприятий необходимо предусмотреть максимально возможное использование  систем оборотного водоснабжения, а так же систем повторного и последовательного использования воды.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ   Ø 160 – 250 мм.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с «Схемой водоснабжения и водоотведения Кавалерского сельского поселения до 2023 года», муниципальными программами района и области в целом.

2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.

- 2014-2022 года - строительство систем водоотведения во всем Кавалерском
сельском поселение для повышения уровня жизни населения и снижения вредного
воздействия на окружающую среду.

- 2014-2016 года - строительство очистных сооружений, для снижения
негативного воздействия окружающую среду.

- 2015-2019 года - строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем

водоотведения.

1. Строительство централизованных систем водоотведения для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду.

- Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

- Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной

системы водоотведения.

Проектом предусматривается централизованное канализование х. Кавалерский и х. Березовский:

- канализование новой жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих жилых зон самотечными и напорными коллекторами на канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее низкой части населенного пункта.

Далее, перекачка стоков напорными коллекторами на канализационные очистные сооружения биологического типа, проектируемые южнее станицы, со сбросом очищенных вод в р. Средний Егорлык.

- канализование существующих промышленных объектов самотёчными и напорными коллекторами также на проектируемые очистные сооружения;

- строительство системы ливневой канализации для х. Кавалерский и х. Березовский и участков промышленных предприятий с устройством локальных очистных сооружений механической очистки (рядом с очистными сооружениями канализации) и последующим выпуском в р. Кавалерка.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В Кавалерском сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. На конец расчетного периода планируется включить в штат сотрудников диспетчера.

2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Строительство централизованной системы водоотведения в Кавалерском сельском поселении предусматривает строительство насосных станций и очистных сооружений.

Канализование новой жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих жилых зон х. Кавалерский и х Березовский самотечными и напорными коллекторами на канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее низкой части населенного пункта.

Далее, перекачка стоков напорными коллекторами на канализационные очистные сооружения биологического типа, проектируемые южнее станицы, со сбросом очищенных вод в р. Кавалерка. Канализование существующих промышленных объектов самотёчными и напорными коллекторами также на проектируемые очистные сооружения. Строительство системы ливневой канализации для жилой застройки и участков промышленных предприятий с устройством локальных очистных сооружений механической очистки (рядом с очистными сооружениями канализации) и последующим выпуском в р. Кавалерка.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Централизованное   водоотведение   в   Кавалерском   сельском поселении отсутствует.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной

системы водоотведения.

На расчетный срок планируется обеспечение 75% Кавалерского сельского поселения централизованной системой канализации и 25% населения локальной канализацией. Канализование новой жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих жилых зон х. Кавалерский и х. Березовский самотечными и напорными коллекторами на канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее низкой части населенного пункта.

Далее, перекачка стоков напорными коллекторами на канализационные очистные сооружения биологического типа, проектируемые южнее станицы, со сбросом очищенных вод в р. Кавалерка.

Решение об устройстве централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений для отдельных жилых, общественных или производственных объектов. Места их размещения должны отвечать санитарным и экологическим требованиям, проходить согласование с соответствующими службами и уточняться на следующих стадиях проектирования. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить по лоткам с последующим выпуском в реку Кавалерка.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

С целью ограничения хозяйственной деятельности для защиты водных объектов и в соответствии с Водным Кодексом РФ проектом устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы с особым режимом их использования.

Для каждого водного объекта разрабатывается проектная документация ВЗ и ПЗП, в соответствии с которой осуществляется вынос проекта в натуру, изготавливаются и устанавливаются водоохранные и предупреждающие знаки, доводится до землепользователей режим пользования водным объектом и водоохраной зоной.

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает:

- защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей;

- обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы;

- проведение лесопосадок и залужение на территории, прилегающей к водному объекту;

- упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования;

- другие специальные мероприятия.

Перечень мероприятий определяются в проектах, которые должны быть разработаны в соответствии с нормативами и согласованы с природоохранными организациями.

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

На расчетный срок планируется обеспечение 75% Кавалерского сельского поселения централизованной системой канализации и 25% населения локальной канализацией. Основные решения по обеспечению объектов водоотведения х. Кавалерский и х. Березовский предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. Устройство централизованной системы водоотведения в х. Кавалерский и х. Березовский предусматривает строительство насосных станций и очистных сооружений. Очищенные воды в весенне-летний период предлагается использовать на полив зеленых насаждений села как существующих, так и планируемых к посадке в расчетный срок.

Необходимо приступить к строительству канализационного коллектора и разводящей сети с применением запорной арматуры и полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

Реализация данных мероприятий увеличит обеспеченность жилого фонда системой централизованной канализации, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации в Кавалерском сельском поселении.

- для индивидуальных домовладений гидроизолированные снаружи и изнутри выгребы с вывозом стоков на очистные сооружения или локальная канализация;

- для больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, промышленных предприятий локальная система канализации. Использование выгребов предусматривает возможность подъезда

ассенизационной машины. Наличие индивидуальной канализации оставляет нерешенным вопрос по вывозу канализационных стоков. В настоящее время в Кавалерском сельском поселение очистные сооружения отсутствуют. Вывоз неочищенных сточных вод осуществляется на необорудованную свалку, загрязняя тем самым окружающую среду.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей

среды, при утилизации осадков сточных вод.

Основными аспектами охраны подземных вод являются охрана от загрязнения и истощения.

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод на территории поселения являются места размещения твердых и жидких бытовых отходов, отходы птицефабрик и других производственных предприятий, а также несанкционированные свалки, которые образуются вблизи населенных пунктов.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо соблюдать водоохранные нормы:

- создание сети наблюдательных скважин в пределах существующих источников загрязнения;

- соблюдение зон санитарной охраны на водозаборах и скважинах;

- вынос из II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения. В пределах ЗСО не допускается размещение свалок, скотомогильников и других источников загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

- тампонаж и ликвидация вышедших из строя скважин;

- при выборе площадок для размещения объектов - потенциальных загрязнителей необходимо проводить обоснование с точки зрения охраны подземных вод и оценку влияния объекта на подземные воды и геологическую среду.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы

водоотведения.

В строительство централизованной системы водоотведения необходимы капитальные вложения, для:

- улучшения экологической ситуации в Кавалерском сельском поселение;

- снижение    опасности    возникновения    и    распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;

- обеспечение надежности систем водоотведения;

- создание   комфортных   условий   в   сфере   жилищно-коммунальных услуг населению.

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Кавалерском сельском поселении отсутствует. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельсовете отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.

В связи с чем необходимо:

- прекращение сброса в водоемы неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод населенных пунктов и сельхозпредприятий;

- во всех населенных пунктах, учреждениях отдыха и объектах животноводства должна предусматриваться организация систем канализации с отведением бытовых и загрязненных сточных вод от предприятий;

- сточные воды должны проходить глубокую биологическую очистку с последующим выпуском в водоемы или на земледельческие поля орошения;

- организация и очистка ливневых и талых вод с территории населенных пунктов.

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Необходимо строительство системы централизованного водоотведения в Кавалерском сельском поселении.

Для надежного и бесперебойного водоотведения в х. Кавалерский и Березовский предусматривается строительство насосных станций, очистных сооружений и разводящих сетей.

Необходимо приступить к строительству канализационного коллектора и разводящей сети с применением запорной арматуры и полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

Необходимо организовать работу диспетчера, для контроля за своевременным обнаружением и устранением аварийных ситуаций, и бригаду, обеспечивающую ремонт и обслуживание сетей водоотведения.

2.7.2 Показатели качества обслуживания абонентов.

Централизованное водоотведение в Кавалерском сельском поселении отсутствует.

2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод.

Централизованное водоотведение в Кавалерском сельском поселении отсутствует. Основной объём хозяйственно-бытовых стоков отводится в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении.

Необходимо строительство очистных сооружений, для биологической очистки сточных вод, после чего их можно использовать на полив зеленых насаждений.

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Также необходимо регулярное проведение мониторинга степени очистки сточных вод.

- Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Для эффективного контроля необходимо установить на очистных сооружениях приборы учета сточных вод.

Централизованная система сбора сточных вод должна гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения.

После очистки сточные воды можно использовать на полив зеленых насаждений.

- Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.

6100,0 тыс. руб. - строительство централизованной системы водоотведения, для снижения вредного воздействия на окружающую среду;

3200,0 тыс. руб. - строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты;

2100,0 тыс. руб. - строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

- Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы

водоотведения.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной канализации.

Схема водоснабжения первой технологической зоны

(х. Кавалерский, ул. Советская, ул. Кирова, ул. Молодежная,

ул. Куриленко, ул. Ленина, ул. Мартыненко, ул. Пионерская, ул. Сидельникова)

Схема водоснабжения второй технологической зоны

(х. Кавалерский, ул. Степная, ул. Южная, ул. Комсомольская, ул. Заречная)

Схема водоснабжения третьей технологической зоны (х. Березовский, ул. Дубинец)